D – Dokumentace objektu

D.1	stavební a technologická část

Projekt řeší osazení sestavy „2 x předřazené usazovací jímky UJ + domovní ČOV STMH53ng“, která bude sloužit k čištění odpadních vod ze stávajícího rodinného domu (RD). Dále jsou řešeny související kanalizační přípojky a vypouštění přečištěné odpadní vody přes vsakovací objekt (VO) do vod podzemních. Celá stavba bude umístěna pod povrchem území a nebude mít vliv na jeho celkový vzhled. Na povrchu budou patrny pouze poklopy UJ, STMH53ng a revizních šachet (RŠ).

## D 1.1	Architektonicko-stavební řešení

## D 1.1.1 Technická zpráva

Splaškové odpadní vody budou ze stávajícího RD gravitačně odtékat potrubím PVC-KG do předřazené usazovací jímky č.1 a posléze do jímky č.2. V usazovací jímce č. 2 bude osazeno ponorné kalové čerpadlo s výtlačným potrubím PE-HD do domovní ČOV STMH53ng, přečištěná odpadní voda bude z ČOV odtékat přepadem PVC-KG do RŠ (odběr kontrolních vzorků) a posléze do vsakovacího objektu, kde bude přečištěná odpadní voda vsakována do vod podzemních v souladu s HDG posudkem a platnou legislativou.

## D 1.1.2 Výkresová část

Viz. výkresová část DSP.

D 1.2	Technologické řešení

## D 1.2.1 Technická zpráva

Čištění odpadní vod probíhá integrovaně v lince, která soustřeďuje mechanické, vyrovnávací předčištění (usazení), biologické čištění, dosazovací a kalový prostor.

Podmínkou instalace čistírny STMH je předřazené usazování dle DIN 4261 před vlastní STMH (ČOV), které svou velikostí vyhovuje požadavku na užitný objem 370 l na osobu.

Čištění odpadní vody pak probíhá v čistírně STMH53ng kombinovaným biologickým procesem aktivovaným kalem přisedlým na plochách bio-disků (STM biofilmový reaktor) a kalem ve vznosu/supsensi a kalovacím systémem Aquamatic.

Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. Zdrojem tlakového vzduchu aktivace 2. stupně a kalování je membránové dmychadlo, které je umístěno v rozvaděči nebo objektu. Oddělování přebytečného aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci – dosazovací jímky. Vyčištěná voda odtéká přepadem a přebytečný aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod bio-disk. Tlakový vzduch je používán také k dopravě odděleného přebytečného kalu z dosazovací nádrže do kalové nádrže a následně k likvidaci odvozem fekálním vozem. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany – nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační).

Jednotlivé fáze čištění:

1. Stupeň čištění: usazování/částečné anaerobní předčištění v jímce mechanického předčištění

2. Stupeň čištění: aktivace ve vznosu (suspensi), nitrifikace celoroční, denitrifikace částečná, částečná simult. aerobní stabilizace akt. kalu. Návrh aktivace založen na desetiletých zkušenostech z chovu lososových ryb, po celém světe.

3. Stupeň čištění: aktivace přisedlá na nezanášeném nosiči biomasy (STM biokontakteru), nitrifikace celoroční, denitrifikace částečná, částečná simult. aerobní stabilizace akt. kalu. Návrh aktivace založen na desetiletých zkušenosti z chovu lososových ryb.

Dle normy ČSN 75 6402 (Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel) technologie čištění „aktivační proces s biofilmovým reaktorem“ dosahuje nejvyšší účinnosti čištění:

BSK5  80-95%	    CHSKCr 70-90%	 NL 80-90%	 N-NH4  65-95%	       Pc 15-25%.

## D 1.2.2 Výkresová část

Viz. výkresová část DSP.

D 1.2.3 Hydrotechnické výpočty

Sestava určená pro čištění odpadních vod splňuje požadavky:

- Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

## D 1.2.3.1 Množství odpadních vod dle ČSN 75 6402

D 1.2.3.2 Kvalita vypouštěných vod

Hodnoty koncentrace znečištění vod na odtoku ze sestavy ČOV STMH „m“ (mg/l) odpovídají emisním standardům přípustného znečištění odpadních vod podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. pro vypouštění vod z jednotlivých staveb do vod podzemních.

D.2 	ZÁKLADNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO DÍLA

Projekt řeší osazení sestavy „2 x předřazené usazovací jímky UJ + domovní ČOV STMH53ng“, která bude sloužit k čištění odpadních vod ze stávajícího rodinného domu (RD). Dále jsou řešeny související kanalizační přípojky a vypouštění přečištěné odpadní vody přes vsakovací objekt (VO) do vod podzemních.

D 2.1 Technická zpráva

D 2.1.1 Stavebně konstrukční řešení

Sestava ČOV se skládá z 2 x předřazené usazovací jímky UJ, samotné čističky odpadních vod STMH53ng, vsakovacího objektu a technologického pilíře (řídící jednotka + dmychadlo). Stavba tvoří jeden celek, není členěna na stavební objekty.

- Usazovací jímka UJ

Jako usazovací jímka bude použita 2 x betonová jímka, o užitném objemu 10,0 m3. Jímka je zakryta stropní deskou, nad kterou je umístěn komínek vlezu. Komínek je zakryt odnímatelným polykarbonátovým krytem. Uvnitř UJ bude osazeno ponorné kolové čerpadlo s řezacím zařízením a plovákovým spínačem P=0,75kW, U=230V. Nádrž bude uložena na štěrkodrť o tl. min. 300mm – postup uložení dle místních geologických podmínek.

Rozměry:

délka 	4,3 m

šířka 	2,30 m

výška 	2,17 m

- Čistírna odpadních vod – STMH53ng

K čištění odpadních vod z objektu je navržena ČOV STMH53ng. Nádrž ČOV je provedena jako ocelový samonosný kontejner s vnitřní nerezovou vestavbou a dělícími příčkami z polypropylenu. Nádrž bude uložena na železobetonovou desku o tl. min. 250 mm z betonu min. C25/30, vyztuženou dle statického návrhu.

Parametry čistírny:

Materiál:	ocelová nádrž

Rozměry:	3,0/1,7/1,9 m

Hmotnost: 	1200 kg

Kapacita:	Počet EO: 53 (Max 70EO – krátkodobě)

Q24: 5,19 m3/den (Max: 8,5m3/den)

Příkon:	750 W (230V, 50Hz)

Umístění ČOV je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	        xxx xxx

- Řídící jednotka ŘJ

Dmychadlo jako zdroj vzduchu bude spojeno se STMH53ng vzduchovou hadicí 2x DN10. Dmychadlo bude umístěno na objektu. ŘJ bude napojena na kabel CYKY 3Cx2,5, jistič 230 V, 16 A a uložený v chráničce.

- Revizní šachta RŠ

K odběru vzorků vyčištěné odpadní vody je navržena revizní šachta DN 300 z polyethylénu (PE). Šachta bude opatřena uzamykatelným plastovým víkem. V případě nižšího uložení bude doplněna nadstavcem.

Umístění RŠ je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	        xxx xxx

- Vsakovací objekt VO

xxx

Umístění VO je v souřadnicovém systému S-JTSK:

Souřadnicový systém

X = 	x xxx xxx

Y =	        xxx xxx

- Kanalizační potrubí

Pro odvedení surových splaškových vod z domu, do 2 x usazovací jímky UJ, bude uloženo nové kanalizační potrubí PVC-KG DN150. Dále bude nově uloženo výtlačné kanalizační potrubí PE-HD d63x5,8 SDR11, tj. z usazovací jímky UJ č. 2 do ČOV typ STMH53ng. Z ČOV typ STMH53ng do revizní šachty RŠ, a odtud po vsakovací objekt VO bude uloženo potrubí PVC-KG DN100. Potrubí přebytečného kalu z ČOV do ÚJ bude z PE-HD d40x3,7 SDR11.

Celková délka nového potrubí PVC-KG 150 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

Celková délka nového potrubí PVC-KG 100 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

Celková délka nového potrubí PE-HD 50 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

Celková délka nového potrubí PE-HD 32 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

D 2.1.2 Konstrukční a materiálové řešení

Materiál potrubí PVC KG SN4 a PE-HD 100 SDR11. Usazovací jímka je z železobetonového prefabrikátu.  ČOV typ STMH53ng je z oceli. Revizní šachty RŠ tvoří výlisek z PE. Na obsyp/podsyp bude použit štěrkopísek frakce 4-16 mm. Potrubí bude uloženo na vyrovnaný zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem s velikostí zrn do 16 mm a s velikostí zrn 4/16 mm. Obsyp po stranách potrubí bude hutněn do výšky 200 mm nad vrchol potrubí. Zához rýhy bude proveden vykopanou zeminou a hutněn bude v celé šířce rýhy. V pásu šířky rýhy se rozhrne ornice a po urovnání pláně se plocha oseje.

D 2.1.3 Mechanická odolnost a stabilita

Potrubí a sestava ČOV je určena pro uložení do země a nepožaduje dodatečné posouzení. Zatížení z povrchu převážně lehkými vozidly (travní sekačky). Hloubka uložení potrubí je dostatečnou ochranou proti zamrznutí obsahu.

## D.3 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod povrchem území.